

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзор) 

# НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. А.Огарева,д. 15, д, 4, Волгоград, 400074

Телефон: (8442) 94-58-58, Факс: (8442) 94-14-14

E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru http://www.nvol.gosnadzor.ru



Приложение к акту проверки

№ А-45ОЗЛ5-2З9 от 15.l l.2017.

 ПРЕДПИСАНИЕ П-45ОЗ/15-1З1

г. Балаково ул. Ленина, 100 15.11.2017.

 (место составления, выдачи) (дата составления, выдачи)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Солянский Пугачевского района Саратовской области имени Героя Советского

Союза В К Ерошкина»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

Директор Мишукова Наталья Николаевна.



(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

На основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.10.2017 № 4503-РП/СО, о проведении плановой выездной проверки с целью: соблюдения Федерального Государственного энергетического надзора, Государственного контроля надзора за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

На основании части статьи 17 Федерального закона от- 26, 2,2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6,6, Положения о Федеральной службе по

2

экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается:



Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно-технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которыхна шены (не соблюдены) | Срок устранения |
| 1. | Не присоединены к заземляющему устройству контакты штепсельных розеток, кабинет инфо матики. | Нарушен п 1.7.76, Правила устройства электроустановок, далее ПУЭ. | 15.02.2017 |
| 2. | Электропроводка, в кабинете информатики, проложена на расстоянии менее 50 мм от тр б отопления. | Нарушен п. 2.1.56. ПУЭ | 15.02.2017 |
| З, | В тамбуре столовой, электропроводка освещения выполнена не защищенным проводом, проложена по сгораемым поверхностям. | Нарушены п.п, 7.128., па. 1.33, ПУЭ | 15.02.2017 |
| 4. | Не обеспечено проведение необходимых испытаний и измерений электрооборудования детского сада, Не проведены следующие испытания и измерения: измерение сопротивленияизоляции; проверка срабатывания защиты график отсутствует. | Нарушены п.п. 1.2.2., 2.12.17., приложение 3 п.п. 28,1 28.4.2.12, 17. Правил технической эксплуатации  электроустановокпотребителей, Утвержденных Минэнерго России № 6 от13.01.2003., зарегистрированныхМинюстом России № 4145 от 22 .01.2003., далее по текстуПТЭЭП. | 15.02.2017 |
| 5, | Не составлен акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, детского сада, с энергоснабжающей о ганизацией, | Нарушен п. 1.8.1. птээп | 15.02.2017 |
| 6. | ВРУ-0,4 кВ, детского сада, с внутренней стороны отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименованием электроприемников, через них получающих питание. | Нарушен п. 2.12,5. птээп | 15.02.2017 |
| 7, | ВРУ-0,4 кВ, детского сада, не имеет запирающих устройств препятствующих доступу в них работников неэлект отехнического пе сонала. | Нарушен п, 22.4. ПТЭЭП | 15.02.2017 |

З

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 8. | ВРУ 0,4 кВ детского сада, не производится чистка от пыли грязи | Нарушен п, 2.2.1л. птээп |  |
| 9, | Отсутствует рпознавательный знак у места ввода заземляющих проводников в здание детского сада. | Нарушен п. 2.72. ПТЭЭП, п.1.1118. ПУЭ | 15.02.2017 |
| 10. | Заземляющий проводник, ВРУ 0,4 кВ детского сада, присоединен к заземляющей конструкции болтовым соединением. | Нарушен п.2.7.4 . ПТэЭП | 15.02.2017 |

1. Не позднее указанного срока направить в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 'Московская, д. 94, (e-mail:

saratov@nadzor.gosnadzor.ru) уведомление о принятых мерах по организации исполнения предписанных нарушений.

1. За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации 06 административных правонарушений установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в

|  |
| --- |
| установленные законодательством сроки,Предписание выдал: |
| Тимохин Анатолий Михайлович |

|  |
| --- |
|  |
|
| Подпись (п лгтсь |

по

(ФИО)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

и

миал

ы

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:



(подпись уполномоченного ДОЛжНОСтНОГО ли ца (лиџ) ПРОВОДИВШИХ проверку)